## характеристика
1. Характеристика электросетевого хозяйства ООО «Энергосети Сибири».
Целью создания компании служила необходимость полноценного обслуживания электрических, тепловых сетей принадлежащих ООО «Компания «Сибирь-Развитие»
Свою деятельность ООО «Энергосети Сибири» осуществляет на основании переданных ООО «Компания «Сибирь-Развитие», ООО «Дома Сибири» объектов электросетевого хозяйства вместе с находящимся в них оборудованием по оформленным договорам аренды .
ООО «Энергосети Сибири» является полноценной сетевой организацией, осуществляющей весь комплекс услуг, присущих организации данного типа: от технологического присоединения электроустановок потребителей к эксплуатируемым Обществом электрическим сетям до оказания услуг по передаче электрической энергии в сети уже подключенных потребителей.
ООО «Энергосети Сибири» получают:
- электрическую энергию от ТЭЦ-2, ПС «Горская», Энергоблок – 16 МВт и через электрические сети филиалов ОАО «Региональные электрические сети», а также передает электрическую энергию транзитом через свои сети в сети сторонних потребителей.
Распределение электрической энергии по внутренним распределительным сетям ООО «Энергосети Сибири» выполняют специально обученные и аттестованные службы, обслуживающие данные сети.

## трансформаторы
Наименование трансформаторов в эксплуатационном обслуживании ООО "Энергосети Сибири"
№ | № ТП и технологическое наименование | Марка, тип трансформа-тора | Год ввода в экплуатацию | Sн,
кВА
Горский микрорайон
1 | РП-3341 | ТМГ 1250 10/0,4 | 2011 | 1250
2 |  | ТМГ 1250 10/0,4 | 2011 | 1250
3 | ТП-3341А | ТМ 630 10/0,4 | 2006 | 630
4 |  | ТМ 630 10/0,4 | 2006 | 630
5 | ТП-3433 | ТМГ 1000 10/0,4 | 2009 | 1000
6 |  | ТМГ 1000 10/0,4 | 2009 | 1000
7 | ТП-3430 | ТМГ 1000 10/0,4 | 2009 | 1000
8 |  | ТМГ 1000 10/0,4 | 2009 | 1000
9 | ТП-3436 | ТМГ 1000 10/0,4 | 2009 | 1000
10 |  | ТМГ 1000 10/0,4 | 2009 | 1000
11 | ТП-3438 | ТМГ 1250 10/0,4 | 2011 | 1250
12 |  | ТМГ 1250 10/0,4 | 2011 | 1250
13 | ТП-3437 | ТМГ 1250 10/0,4 | 2011 | 1250
14 |  | ТМГ 1250 10/0,4 | 2011 | 1250
17 | ТП-3435 | ТМГ 1000 10/0,4 | 2010 | 1000
18 |  | ТМГ 1000 10/0,4 | 2010 | 1000
19 | ТП-3432 | ТМГ 1000 10/0,4 | 2012 | 1000
20 |  | ТМГ 1000 10/0,4 | 2012 | 1000
21 | ТП-3420 | ТМГ 630 10/0,4 | 2006 | 630
22 |  | ТМГ 630 10/0,5 | 2006 | 630
23 | ТП-3428 | ТМГ 1000 10/0,4 | 2012 | 1000
24 |  | ТМГ 1000 10/0,4 | 2012 | 1000
25 | РП-3431 | ТМГ 630 10/0,4 | 2006 | 630
26 |  | ТМГ 630 10/0,5 | 2006 | 630
27 | ТП-3431 А | ТМГ 630 10/0,4 | 2006 | 630
28 |  | ТМГ 630 10/0,5 | 2006 | 630
24540
Рябиновая
29 | ТП-4010А | ТМГ 1250 10/0,4 | 2008 | 1250
30 |  | ТМГ 1250 10/0,4 | 2008 | 1250
2500
ул. Железнодорожная
31 | ТП-4003 | ТМГ 1000 10/0,4 | 2005 | 1000
32 |  | ТМГ 1000 10/0,4 | 2005 | 1000
2000
Голубой залив
33 | РП-ТП | ТМГ 1000 10/0,4 | 2012 | 1000
34 | РП-ТП | ТМГ 1000 10/0,4 | 2012 | 1000
35 | ТП-1 | ТМГ 630 10/0,4 | 2012 | 630
36 | ТП-1 | ТМГ 630 10/0,4 | 2012 | 630
3260
Фадеева
37 | РП 111-18 | ТМГ-1250/6; | 2014 | 1250
38 |  | ТМГ-1250/6; | 2014 | 1250
39 | ТП 112-2 | ТМГ-1250/6; | 2014 | 1250
40 |  | ТМГ-1250/6; | 2014 | 1250
41 | ТП 113-2 | ТМГ-1250/6; | 2014 | 1250
42 |  | ТМГ-1250/6; | 2014 | 1250
43 | ТП 114-2 | ТМГ-1250/6; | 2014 | 1250
44 |  | ТМГ-1250/6; | 2014 | 1250
10000
Петухова
45 | РП-3800 | ТМГ-1250/10; | 2014 | 1250
46 |  | ТМГ-1250/10; | 2014 | 1250
47 | ТП-3801 | ТМГ-1250/10; | 2014 | 1250
48 |  | ТМГ-1250/10; | 2014 | 1250
49 | ТП-3802 | ТМГ-1250/10; | 2014 | 1250
50 |  | ТМГ-1250/10; | 2014 | 1250
51 | ТП-3803 | ТМГ-1250/10; | 2014 | 1250
52 |  | ТМГ-1250/10; | 2014 | 1250
10000
52300

## 0,4
Уровень напяжения 0,4 кВ
Наименование | Ввода | Длина кабеля | марка кабеля | сечение | № фидера | №ТТ
мкр Горский д.86 | бс 1,2 ввод 1 | 0.12 | ААБ2л-1 | 4х185 | Ф-1 | ТП-3438
мкр Горский д.86 | бс 1,2 ввод 2 | 0.12 | ААБ2л-1 | 4х185 | Ф-2
мкр Горский д.86 | бс 3,4 ввод 1 | 0.06 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | Ф-5
мкр Горский д.86 | бс 3,4 ввод 2 | 0.06 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | Ф-6
мкр Горский д.86 | бс 1,2 авр | 0.12 | ААБ2л-1 | 4х120 | Ф-3
мкр Горский д.86 | бс 1,2 авр | 0.12 | ААБ2л-1 | 4х120 | Ф-3
мкр Горский д.86 | бс 3,4 авр | 0.035 | ААБ2л-1 | 4х95 | Ф-11
мкр Горский д.86 | бс 3,4 авр | 0.035 | ААБ2л-1 | 4х95 | Ф-11
мкр Горский д.86 | бс 1,2 офисы ввод 1 | 0.115 | ААБ2л-1 | 4х70 | Ф-7
мкр Горский д.86 | бс 1,2 офисы ввод 2 | 0.115 | ААБ2л-1 | 4х70 | Ф-8
мкр Горский д.86 | бс 3,4 офисы ввод 1 | 0.03 | ААБ2л-1 | 4х70 | Ф-15
мкр Горский д.86 | бс 3,4 офисы ввод 2 | 0.03 | ААБ2л-1 | 4х70 | Ф-16
мкр Горский | ЦТП №42 | 0.135 | ААБ2л-1 | 4х120 | Ф-9
мкр Горский | ЦТП №42 | 0.135 | ААБ2л-1 | 4х120 | Ф-10
мкр Горский гараж-стоянка № 34 | ввод 1 | 0.26 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | Ф-13
мкр Горский гараж-стоянка № 34 | ввод2 | 0.26 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | Ф-14
мкр Горский гараж-стоянка № 34 | ввод 3 авр | 0.13 | ААБ2л-1 | 4х120 | Ф-19
мкр Горский гараж-стоянка № 34 | ввод 4 авр | 0.13 | ААБ2л-1 | 4х120 | Ф-20
мкр Горский д.73 | бс 1,3 ввод 1 | 0.1 | ААБ2л-1 | 2(4х95) | ф-5 | ТП-3431А
мкр Горский д.73 | бс 1,3 ввод 2 | 0.1 | ААБ2л-1 | 2(4х95) | ф-6
мкр Горский д.73 | бс 2 ввод 1 | 0.1 | ААБ2л-1 | 2(4х95) | ф-1
мкр Горский д.73 | бс 2 ввод 2 | 0.1 | ААБ2л-1 | 2(4х95) | ф-2
мкр Горский д.73 | офисы ввод 1 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-7
мкр Горский д.73 | офисы ввод 2 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-4
мкр Горский д.73 | авр | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-3
мкр Горский д.73 | авр | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-8
мкр Горский д.75 | БС 1,2ввод 1 | 0.2 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-9
мкр Горский д.75 | бс1,2 ввод 2 | 0.2 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-10
мкр Горский д.75 | бс 3 ввод 1 | 0.1 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-13
мкр Горский д.75 | бс 3 ввод 2 | 0.1 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-14
мкр Горский д.75 | бс 4 ввод 1 | 0.1 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-17
мкр Горский д.75 | бс 4 ввод 2 | 0.1 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-18
мкр Горский д.75 | офисы ввод 1 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-15
мкр Горский д.75 | офисы ввод 2 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-16
мкр Горский д.75 | авр | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-11
мкр Горский д.75 | авр | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-12
мкр Горский д.69/1 | бс 123 ввод 1 | 0.25 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-21
мкр Горский д.69/1 | бс123 ввод 2 | 0.25 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-22
мкр Горский д.69/1 | бс 123 авр | 0.125 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-25
мкр Горский д.69/1 | бс 123 авр | 0.125 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-26
мкр Горский д.69/1 | бс 123 офисы ввод 1 | 0.12 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-27
мкр Горский д.69/1 | бс 123 офисы ввод 2 | 0.12 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-28
мкр Горский д.31(г-ж) | ввод 2 | 0.09 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-32
мкр Горский д.31 (стр) | авр | 0.09 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-29
мкр Горский д.31 (стр) | авр | 0.09 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-30
мкр Горский д.31 (стр) | ВВОД 1 | 0.09 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-31
мкр Горский д.63/1 | подъезд 3 ввод 1 | 0.125 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-1 | ТП-3436 3п.
мкр Горский д.63/1 | подъезд 3 ввод 2 | 0.125 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-2
мкр Горский д 66 | подъезд 1 ввод 1 | 0.12 | АПвВнг(А)LS | 4x185 | ф-13 | ТП-3435
мкр Горский д 66 | подъезд 1 ввод 2 | 0.12 | АПвВнг(А)LS | 4x185 | ф-14
мкр Горский д 66 | подъезд 2 ввод 1 | 0.12 | АПвВнг(А)LS | 4x185 | ф-17
мкр Горский д 66 | подъезд 2 ввод 2 | 0.12 | АПвВнг(А)LS | 4x185 | ф-18
мкр Горский д 66 | автостоянка ввод 1 | 0.09 | АПвВнг(А)LS | 4х120 | ф-15
мкр Горский д 66 | автостоянка ввод 2 | 0.09 | АПвВнг(А)LS | 4х120 | ф-16
мкр Горский д 66 | автостоянка авр | 0.095 | АПвВнг(А)LS | 4х70 | ф-19
мкр Горский д 66 | автостоянка авр | 0.095 | АПвВнг(А)LS | 4х70 | ф-20
мкр Горский д 66 | магазин ввод 1 | 0.13 | АПвВнг(А)LS | 4х120 | ф-21
мкр Горский д 66 | магазин ввод 2 | 0.13 | АПвВнг(А)LS | 4х120 | ф-22
мкр Горский д.64 ОТЦ | автостоянка ввод 1 | 0.09 | АПвВнг(А)LS | 4х50 | ф-3
мкр Горский д.64 ОТЦ | автостоянка ввод 2 | 0.09 | АПвВнг(А)LS | 4х50 | ф-4
мкр Горский д.64 ОТЦ | автостоянка авр | 0.09 | АПвВнг(А)LS | 5х25 | ф-7
мкр Горский д.64 ОТЦ | офисы авр | 0.09 | АПвВнг(А)LS | 4х50 | ф-10
мкр Горский д.64 ОТЦ | офисы авр | 0.07 | АПвВнг(А)LS | 4х50 | ф-11
мкр Горский д.64 ОТЦ | офисы ввод 2 | 0.07 | АПвВнг(А)LS | 4х185 | ф-2
мкр Горский д.64 ОТЦ | офисы ввод 3 | 0.07 | АПвВнг(А)LS | 4х150 | ф-5
мкр Горский д.64 "Мария-РА" | магазин | 0.13 | АПвВнг(А)LS | 4х150 | ф-8
мкр Горский д.64 "Мария-РА" | магазин | 0.13 | АПвВнг(А)LS | 4х150 | ф-9
мкр Горский д.64 ОТЦ | офисы ввод 1 КЖЭК "Горский" | 0.07 | АПвВнг(А)LS | 4х185 | ф-1
мкр Горский д.64 ОТЦ | офисы ввод 4 | 0.09 | АПвВнг(А)LS | 4х150 | ф-6
мкр Горский д.32(г-ж) | ввод 1 | 0.09 | АПвВнг(А)LS | 4х120 | ф-23
мкр Горский д.32 | ввод 2 | 0.09 | АПвВнг(А)LS | 4х120 | ф-24
мкр Горский д.32 | АВР | 0.09 | АПвВнг(А)LS | 4х50 | ф-27
мкр Горский д.32 | АВР | 0.09 | АПвВнг(А)LS | 4х50 | ф-28
мкр Горский д.78 | бс1 ввод 1 | 0.06 | ААБ2л-1 | 185 | ф-1 | ТП-3428
мкр Горский д.78 | бс1 ввод 2 | 0.06 | ААБ2л-1 | 185 | ф-2
мкр Горский д.78 | бс2 ввод 1 | 0.08 | ААБ2л-1 | 185 | ф-5
мкр Горский д.78 | бс2 ввод 2 | 0.08 | ААБ2л-1 | 185 | ф-6
мкр Горский д.78 | бс 1,2 авр | 0.06 | ААБ2л-1 | 120 | ф-7
мкр Горский д.78 | бс 1,2 авр | 0.06 | ААБ2л-1 | 120 | ф-8
мкр Горский д.78 | бс 3,4 ввод 1 | 0.06 | ААБ2л-1 | 185 | ф-9
мкр Горский д.78 | бс 3,4 ввод 2 | 0.06 | ААБ2л-1 | 185 | ф-10
мкр Горский д.78 | бс 3,4 ввод 3 | 0.065 | ААБ2л-1 | 185 | ф-13
мкр Горский д.78 | бс 3,4 ввод 4 | 0.065 | ААБ2л-1 | 185 | ф-14
мкр Горский д.78 | бс 3,4 авр | 0.06 | ААБ2л-1 | 120 | ф-15
мкр Горский д.78 | бс 3,4 авр | 0.06 | ААБ2л-1 | 120 | ф-16
мкр Горский д.78 | бс 1,2 офисы ввод 1 | 0.06 | ААБ2л-1 | 70 | ф-3
мкр Горский д.78 | бс 1,2 офисы ввод 2 | 0.06 | ААБ2л-1 | 70 | ф-4
мкр Горский д.78 | бс 3,4 офисы ввод 1 | 0.07 | ААБ2л-1 | 70 | ф-11
мкр Горский д.78 | бс 3,4 офисы ввод 2 | 0.07 | ААБ2л-1 | 70 | ф-12
мкр Горский д.76 | бс1 ввод 1 | 0.14 | ААБ2л-1 | 185 | ф-17
мкр Горский д.76 | бс1 ввод 2 | 0.14 | ААБ2л-1 | 185 | ф-18
мкр Горский д.76 | авр | 0.08 | ААБ2л-1 | 120 | ф-23
мкр Горский д.76 | авр | 0.12 | ААБ2л-1 | 120 | ф-24
мкр Горский д.76 | бс2 ввод 1 | 0.12 | ААБ2л-1 | 185 | ф-21
мкр Горский д.76 | бс2 ввод 2 | 0.12 | ААБ2л-1 | 185 | ф-22
мкр Горский д.76 | офисы ввод 1 | 0.08 | ААБ2л-1 | 70 | ф-19
мкр Горский д.76 | офисы ввод 2 | 0.08 | ААБ2л-1 | 70 | ф-20
мкр Горский д.72 | бс1 ввод 1 | 0.065 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-1 | ТП-3432
мкр Горский д.72 | бс1 ввод 2 | 0.065 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-2
мкр Горский д.72 | бс2 ввод 1 | 0.065 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-5
мкр Горский д.72 | бс2 ввод 2 | 0.065 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-6
мкр Горский д.72 | бс 1,2 авр | 0.065 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-7
мкр Горский д.72 | бс 1,2 авр | 0.065 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-8
мкр Горский д.72 | бс 3,4,5 ввод 1 | 0.2 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-9
мкр Горский д.72 | бс 3,4,5 ввод 2 | 0.2 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-10
мкр Горский д.72 | бс 1,2 офисы ввод 1 | 0.065 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-3
мкр Горский д.72 | бс 1,2 офисы ввод 2 | 0.065 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-4
мкр Горский д.72 | бс 3,4,5 офисы ввод 1 | 0.1 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-11
мкр Горский д.72 | бс 3,4,5 офисы ввод 2 | 0.1 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-12
мкр Горский д.82 | бс1 ввод 1 | 0.2 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-13
мкр Горский д.82 | бс1 ввод 2 | 0.2 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-14
мкр Горский д.82 | бс2 ввод 1 | 0.32 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-17
мкр Горский д.82 | бс2 ввод 2 | 0.32 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-18
мкр Горский д.82 | авр | 0.1 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-19
мкр Горский д.82 | авр | 0.1 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-20
мкр Горский д.82 | офисы ввод 1 | 0.1 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-15
мкр Горский д.82 | офисы ввод 2 | 0.1 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-16
мкр Горский д.74 | офисы ввод 1 | 0.09 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-23
мкр Горский д.74 | офисы ввод 2 | 0.09 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-24
мкр Горский д.74 | ввод 1 | 0.18 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-21
мкр Горский д.74 | ввод 2 | 0.18 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-22
мкр. Горский | ЦТП- №43 | 0.145 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-25
мкр. Горский | ЦТП- №43 | 0.145 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-25
мкр Горский д. 67 | подъезды 1,2,3 ввод 1 | 0.29 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-1 | ТП-3433
мкр Горский д. 67 | подъезды 1,2,3 ввод 2 | 0.29 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-2
мкр Горский д. 67 | авр | 0.145 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф- 5
мкр Горский д. 67 | авр | 0.145 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф- 6
мкр Горский д. 67 | офисы ввод 1 под. 1,2,3 | 0.145 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-3
мкр Горский д. 67 | офисы ввод 2 под. 1,2,3 | 0.145 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-4
мкр Горский д. 69 | подъезд 1 ввод 1 | 0.24 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-9
мкр Горский д. 69 | подъезд 1 ввод 2 | 0.24 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-10
мкр Горский д. 69 | подъезд 2 ввод 1 | 0.24 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-13
мкр Горский д. 69 | подъезд 2 ввод 2 | 0.24 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-14
мкр Горский д. 69 | авр | 0.07 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-15
мкр Горский д. 69 | авр | 0.07 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-16
мкр Горский д. 69 | офисы ввод 1 | 0.07 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-11
мкр Горский д. 69 | офисы ввод 2 | 0.07 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-12
мкр Горский д.69/1 | бс 456 офисы ввод 1 | 0.075 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-21
мкр Горский д.69/1 | бс 456 офисы ввод 2 | 0.075 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-22
мкр Горский д.69/1 | бс 456 ввод 3 | 0.16 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-23
мкр Горский д.69/1 | бс 456 ввод 4 | 0.16 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-24
мкр Горский д.69/1 | бс 456 авр | 0.08 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-25
мкр Горский гараж-стоянка 33 | ввод 1 | 0.11 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-17
мкр Горский гараж-стоянка 33 | ввод2 | 0.11 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-18
мкр Горский гараж-стоянка 33 | авр | 0.11 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-19
мкр Горский гараж-стоянка 33 | авр | 0.11 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-20
мкр Горский д. 63 | ввод 1 | 0.32 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-9 | ТП-3430
мкр Горский д. 63 | ввод 2 | 0.32 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-10
мкр Горский д. 63 | авр | 0.08 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-11
мкр Горский д. 63 | авр | 0.08 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-12
мкр Горский д. 63 | офисы ввод 1 | 0.08 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-15
мкр Горский д. 63 | офисы ввод 2 | 0.08 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-16
мкр Горский д. 67 | подъезд 4 ввод 1 | 0.14 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-13
мкр Горский д. 67 | подъезд 4 ввод 2 | 0.14 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-14
мкр Горский д. 67 | подъезд 5 ввод 1 | 0.16 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-17
мкр Горский д. 67 | подъезд 5 ввод 2 | 0.16 | ААБ2л-1 | 2(4х120) | ф-18
мкр Горский д. 67 | офисы ввод 1 под. 4,5 | 0.056 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-23
мкр Горский д. 67 | офисы ввод 2 под. 4,5 | 0.056 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-24
мкр Горский д. 67 | авр под.4,5 | 0.056 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-19
мкр Горский д. 67 | авр под.4,5 | 0.056 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-20
мкр Горский д. 65 | подъезд 1 ввод 1 | 0.06 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-1
мкр Горский д. 65 | подъезд 1 ввод 2 | 0.06 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-2
мкр Горский д. 65 | подъезд 2 ввод 1 | 0.06 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-5
мкр Горский д. 65 | подъезд 2 ввод 2 | 0.06 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-6
мкр Горский д. 65 | авр | 0.06 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-3
мкр Горский д. 65 | авр | 0.06 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-4
мкр Горский д. 65 | офисы ввод 1 | 0.06 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-7
мкр Горский д. 65 | офисы ввод 2 | 0.06 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-8
мкр Горский д.63/1 | подъезд 1 ввод 1 | 0.035 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-5 | ТП-3436 (1,2под офисы)
мкр Горский д.63/1 | подъезд 1 ввод 2 | 0.035 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-9
мкр Горский д.63/1 | подъезд 2 ввод 1 | 0.035 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-10
мкр Горский д.63/1 | подъезд 2 ввод 2 | 0.035 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-6
мкр Горский д.63/1 | офисы ввод 1 | 0.035 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-7
мкр Горский д.63/1 | офисы ввод 2 | 0.035 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-8
мкр Горский д.63/1 | авр | 0.035 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-4
мкр Горский д.63/1 | авр | 0.035 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-3
мкр Горский д.53 | подъезд (4,5)ввод 2 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-5 | ТП-3341А
мкр Горский д.53 | подъезд (4,5)ввод 1 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-6
мкр Горский д.53 | авр | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-9
мкр Горский д.53 | авр | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-10
мкр Горский д.53 | подъезд (1,2,3)ввод 2 | 0.085 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-1
мкр Горский д.53 | подъезд (1,2,3)ввод 1 | 0.085 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-2
мкр Горский д.53 | подъезд 5 ввод 1 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-7
мкр Горский д.53 | подъезд 5 ввод 2 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-8
мкр Горский д.53 | бс 123 офисы ввод1 | 0.085 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-3
мкр Горский д.53 | бс 123 офисы ввод2 | 0.085 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-4
мкр Горский д.53 | бс 456 офисы ввод 1 | 0.085 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф11
мкр Горский д.53 | бс 456 офисы ввод 2 | 0.085 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-12
мкр Горский д.52 | ввод 2 | 0.101 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-15
мкр Горский д.52 | ввод 1 | 0.101 | ААБ2л-1 | 4х120 | ф-16
мкр Горский д.52 | офисы ввод 1 | 0.101 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-17
мкр Горский д.52 | офисы ввод 2 ПТО "Концерн Сибирь" | 0.101 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-18
мкр Горский д.61 | ввод 1 (ООО "Энергосети Сибири" | 0.085 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-13
мкр Горский д.61 | ввод 1 | 0.085 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-13
мкр Горский д.61 | ввод2 | 0.085 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-14
мкр Горский д.61 | офисы ввод 1 | 0.085 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф19
мкр Горский д.61 | офисы ввод 2 | 0.085 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф20
мкр Горский д.60 | подъезды 1,2 ввод 1 | 0.103 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-1 | ТП- 3420
мкр Горский д.60 | подъезды 1,2 ввод 2 | 0.103 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-18
мкр Горский д.60 | офис | 0.045 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-7
мкр Горский д.60 | офис | 0.099 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-24
мкр Горский д.43 | ввод 1 | 0.095 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-3
мкр Горский д.43 | ввод 2 | 0.095 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-15
мкр Горский д.43 | авр | 0.095 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-11
мкр Горский д.43 | Проектный институт Концерна Сибирь | 0.095 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-9
мкр Горский д.43 |  | 0.095 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-14
мкр Горский д.43 | авр | 0.095 | ААБ2л-1 | 4х95 | ф-12
мкр Горский д.84 | бс 1ввод 1 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-1 | ТП-3437
мкр Горский д.84 | бс 1 ввод 2 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-2
мкр Горский д.84 | б с 3,4 ввод 1 | 0.23 | ААБ2л-1 | 2(4х150) | ф-9
мкр Горский д.84 | б с 3,4 ввод 2 | 0.23 | ААБ2л-1 | 2(4х150) | ф-10
мкр Горский д.84 | б с 1,2 офисы ввод 1 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-7
мкр Горский д.84 | б с 1,2 офисы ввод 2 | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-8
мкр Горский д.84 | б с 3,4 офисы ввод 1 | 0.115 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-15
мкр Горский д.84 | б с 3,4 офисы ввод 2 | 0.115 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-16
мкр Горский д.84 | б с 1 2 авр | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-3
мкр Горский д.84 | б с 1 2 авр | 0.05 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-4
мкр Горский д.84 | БС 2 ВВОД 1 | 0.04 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-5
мкр Горский д.84 | бс 2 ввод 2 | 0.04 | ААБ2л-1 | 4х185 | ф-6
мкр Горский д.84 | б с 3,4 авр | 0.115 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-11
мкр Горский д.84 | б с 3,4 авр | 0.115 | ААБ2л-1 | 4х150 | ф-12
мкр Горский д.68 | ввод 1 (1,2,3) | 0.32 | ААБ2л-1 | 2(4х150) | ф-17
мкр Горский д.68 | ввод 2 (1,2,3) | 0.32 | ААБ2л-1 | 2(4х150) | ф-18
мкр Горский д.68 | парковка авр | 0.075 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-21
мкр Горский д.68 | парковка авр | 0.075 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-22
мкр Горский д.68 | офисы ввод 1 (1,2,3) | 0.157 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-19
мкр Горский д.68 | офисы ввод 2 (1,2,3) | 0.157 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-20
мкр Горский д.68 | авр (1,2,3) | 0.157 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-27
мкр Горский д.68 | авр (1,2,3) | 0.157 | ААБ2л-1 | 4х70 | ф-28
мкр Горский д.68 | парковка ввод 1 | 0.08 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-23
мкр Горский д.68 | парковка ввод 2 | 0.08 | ААБ2л-1 | 4х50 | ф-24
Итого: Горский микрорайон |  | 24.341
Рябиновая 10/1
Рябиновая 10/1 | ВРУ 1 ж/д 1 | 0.4 | ААБЛ2л | 2(4х150) | ПС "Восточная" РП-4010
Рябиновая 10/1 | ВРУ 1 ж/д 1 | 0.4 | ААБЛ2л | 2(4х150)
Рябиновая 10/1 | ВРУ АВР ж/д 1 | 0.06 | ААБЛ2л | 4х120
Рябиновая 10/1 | ВРУ АВР ж/д 1 | 0.06 | ААБЛ2л | 4х120
Рябиновая 10/1 | ВРУ 1 ж/д 2 | 0.125 | ААБЛ2л | 4х185
Рябиновая 10/1 | ВРУ 1 ж/д 2 | 0.125 | ААБЛ2л | 4х185
Рябиновая 10/1 | ВРУ 2 ж/д 2 | 0.125 | ААБЛ2л | 4х185
Рябиновая 10/1 | ВРУ 2 ж/д 2 | 0.125 | ААБЛ2л | 4х185
Рябиновая 10/1 | ВРУ АВР ж/д 2 | 0.055 | ААБЛ2л | 4х120
Рябиновая 10/1 | ВРУ АВР ж/д 2 | 0.055 | ААБЛ2л | 4х120
Рябиновая 10/1 | ВРУ 1 ж/д 3 | 0.16 | ААБЛ2л | 4х185
Рябиновая 10/1 | ВРУ 1 ж/д 3 | 0.16 | ААБЛ2л | 4х185
Рябиновая 10/1 | ВРУ 2 ж/д 3 | 0.16 | ААБЛ2л | 4х185
Рябиновая 10/1 | ВРУ 2 ж/д 3 | 0.16 | ААБЛ2л | 4х185
Рябиновая 10/1 | ВРУ АВР ж/д 3 | 0.155 | ААБЛ2л | 4х120
Рябиновая 10/1 | ВРУ АВР ж/д 3 | 0.155 | ААБЛ2л | 4х120
Рябиновая 10/1 | ВРУ 1 ж/д 4 | 0.82 | ААБЛ2л | 2(4х150)
Рябиновая 10/1 | ВРУ 1 ж/д 4 | 0.82 | ААБЛ2л | 2(4х150)
Рябиновая 10/1 | ВРУ АВР ж/д 4 | 0.205 | ААБЛ2л | 4х185
Рябиновая 10/1 | ВРУ АВР ж/д 4 | 0.205 | ААБЛ2л | 4х185
Рябиновая 10/1 | ВРУ 2 ж/д 4 | 0.41 | ААБЛ2л | 2(4х150)
Рябиновая 10/1 | ВРУ 2 ж/д 4 | 0.41 | ААБЛ2л | 2(4х150)
Рябиновая 10/1 | ВРУ автостоянки | 0.045 | ААБЛ2л | 4х70
Рябиновая 10/1 | ВРУ автостоянки | 0.045 | ААБЛ2л | 4х70
Рябиновая 10/1 | АВР автостоянки | 0.045 | ААБЛ2л | 4х150
Рябиновая 10/1 | АВР автостоянки | 0.045 | ААБЛ2л | 4х150
Рябиновая 10/1 | офисы | 0.085 | ААБЛ2л | 4х120
Рябиновая 10/1 | офисы | 0.085 | ААБЛ2л | 4х120
Итого: Рябиновая 10/1 |  | 5.7
Железнодорожная
ул.Железнодорожнаяд.10 | УК ЖЭУ | 0.13 | ААБЛ2л | 4х150 | ТП-4003
ул.Железнодорожнаяд.10 | жилая часть ввод 1 | 0.13 | ААБЛ2л | 4х150
ул.Железнодорожнаяд.10 | АВР | 0.13 | ААБЛ2л | 4х70
ул.Железнодорожнаяд.10 | АВР | 0.13 | ААБЛ2л | 4х70
ул.Железнодорожнаяд.10 | офисы 1 | 0.13 | ААБЛ2л | 4х70
ул.Железнодорожнаяд.10 | офисы 2 | 0.13 | ААБЛ2л | 4х70
ул.Железнодорожнаяд.12 | жилой дом ввод 1 | 0.17 | ААБЛ2л | 2(4х120)
ул.Железнодорожнаяд.12 | жилой дом ввод 2 | 0.17 | ААБЛ2л | 2(4х120)
ул.Железнодорожнаяд.12 | офисы 1 | 0.085 | ААБЛ2л | 4х70
ул.Железнодорожнаяд.12 | офисы 2 | 0.085 | ААБЛ2л | 4х70
ул.Железнодорожнаяд.12/1 | Автопарковка -1 | 0.01 | ААБЛ2л | 5х25
ул.Железнодорожнаяд.12/1 | Автопарковка -2 | 0.01 | ААБЛ2л | 5х25
ул.Железнодорожнаяд.12/1 | Автопарковка - 3 | 0.01 | ААБЛ2л | 5х25
ул.Железнодорожнаяд.12/1 | административное здание ввод 1 | 0.1 | ААБЛ2л | 4х120
ул.Железнодорожнаяд.12/1 | административное здание ввод 2 | 0.1 | ААБЛ2л | 4х120
ул.Железнодорожнаяд.14 | жилой дом ввод 1 | 0.16 | ААБЛ2л | 2(4х120)
ул.Железнодорожнаяд.14 | жилой дом ввод 2 | 0.16 | ААБЛ2л | 2(4х120)
ул.Железнодорожнаяд.14 | АВР | 0.08 | ААБЛ2л | 4х95
ул.Железнодорожнаяд.14 | офис 1 | 0.08 | ААБЛ2л | 4х70
ул.Железнодорожнаяд.14 | офис 2 | 0.08 | ААБЛ2л | 4х70
Итого: Железнодорожная |  | 1.95
Голубой залив
Голубой залив, 1 | жилой дом ввод 1 | 0.22 | АПвБбШв | (4х150) | 1.1 | ПС 35/10кВ Верх-Тула
| жилой дом ввод 2 | 0.22 | АПвБбШв | (4х150) | 1.2
| АВР | 0.22 | АПвБбШв | (4х150)
Голубой залив, 2 | жилой дом ввод 1 | 0.175 | АПвБбШв | (4х150) | 2.1
| жилой дом ввод 2 | 0.175 | АПвБбШв | (4х150) | 2.2
| АВР | 0.175 | АПвБбШв | (4х150)
Голубой залив, 3 | жилой дом ввод 1 | 0.13 | АПвБбШв | (4х150) | 3.1
| жилой дом ввод 2 | 0.13 | АПвБбШв | (4х150) | 3.2
| АВР | 0.13 | АПвБбШв | (4х150)
Голубой залив, 4 | жилой дом ввод 1 | 0.08 | АПвБбШв | (4х150) | 4.1
| жилой дом ввод 2 | 0.08 | АПвБбШв | (4х150) | 4.2
| АВР | 0.08 | АПвБбШв | (4х150)
Голубой залив, 5 | жилой дом ввод 1 | 0.045 | АПвБбШв | (4х150) | 5.1
| жилой дом ввод 2 | 0.045 | АПвБбШв | (4х150) | 5.2
| АВР | 0.045 | АПвБбШв | (4х150)
Голубой залив, 6 | жилой дом ввод 1 | 0.09 | АПвБбШв | (4х150) | 6.1
| жилой дом ввод 2 | 0.09 | АПвБбШв | (4х150) | 6.2
| АВР | 0.09 | АПвБбШв | (4х150)
Голубой залив, 7 | жилой дом ввод 1 | 0.14 | АПвБбШв | (4х150) | 7.1
| жилой дом ввод 2 | 0.14 | АПвБбШв | (4х150) | 7.2
| АВР | 0.14 | АПвБбШв | (4х150)
охрана |  | 0.18 | АПвБбШв | (4*120) | 2
освещение |  | 0.125 | АПвБбШв | (4х120) | 2
Голубой залив 10 (11) | жилой дом ввод 1 | 0.075 | АПвБбШв | (4х120) | 17,1
| жилой дом ввод 2 | 0.075 | АПвБбШв | (4х120) | 17.2
Голубой залив 14 (12) | жилой дом ввод 1 | 0.24 | АПвБбШв | (4х185) | 8.1
| жилой дом ввод 2 | 0.24 | АПвБбШв | (4х185) | 8.2
Голубой залив, 15,16,17,24,25,26,22 | коттеджи | 0.19 | АПвБбШв | (4х185) | 11.1
|  | 0.19 | АПвБбШв | (4х185) | 11.2.
Голубой залив, 33,29,30,31,32 | коттеджи | 0.19 | АПвБбШв | (4х185) | 12.1
|  | 0.19 | АПвБбШв | (4х185) | 12.2
Голубой залив, 28,27,44,45,46 | коттеджи | 0.34 | АПвБбШв | (4х240) | 26.1
|  | 0.34 | АПвБбШв | (4х240) | 26.2
Голубой залив, 14 | таунхауз | 0.24 | АПвБбШв | (4х185) | 8.1
|  | 0.24 | АПвБбШв | (4х185) | 8.2
Голубой залив, 4-2,2-14,2-15,2-16 | таунхауз | 0.04 | АПвБбШв | (4х120) | 16.1
|  | 0.04 | АПвБбШв | (4х120) | 16.2
Голубой залив, 12 (т/х) | таунхауз | 0.12 | АПвБбШв | (4х120) | 9.1
|  | 0.12 | АПвБбШв | (4х120) | 9.2
Голубой залив, 42,43 | коттеджи | 0.205 | АПвБбШв | (4х185) | 15.1
|  | 0.205 | АПвБбШв | (4х185) | 15.2
Итого Голубой залив: |  | 6.225
ж/м на ул. Петухова
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 1 | 0.11 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.17 | ПС "Сварная"
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 2 | 0.11 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.2
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 3 | 0.11 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.21
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 4 | 0.11 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.6
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 1 | 0.085 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.25
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 2 | 0.085 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.10
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 3 | 0.085 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.29
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 4 | 0.085 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.14
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 5 (АВР) | 0.085 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.3
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 6 (АВР) | 0.085 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.20
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 1 | 0.06 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.17
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 2 | 0.06 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.2
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 3 | 0.06 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.21
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 4 | 0.06 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.6
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 5 (АВР) | 0.06 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.3
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 6 (АВР) | 0.06 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.20
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 7 (офисы) | 0.06 | АПвБбШп | 1(4х70) | ф.19
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 8 (офисы) | 0.06 | АПвБбШп | 1(4х70) | ф.4
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 1 | 0.09 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.25
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 2 | 0.09 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.14
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 3 | 0.09 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.29
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 7 (1 стр.) | Ввод 4 | 0.09 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.10
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 1 | 0.082 | 2хАПвБбШп | 1(4х120) | ф.1
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 2 | 0.082 | 2хАПвБбШп | 1(4х120) | ф.2
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 3 | 0.082 | 2хАПвБбШп | 1(4х120) | ф.5
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 4 | 0.082 | 2хАПвБбШп | 1(4х120) | ф.6
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 1 | 0.116 | 2хАПвБбШп | 1(4х120) | ф.9
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 2 | 0.116 | 2хАПвБбШп | 1(4х120) | ф.10
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 3 | 0.116 | 2хАПвБбШп | 1(4х120) | ф.13
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 4 | 0.116 | 2хАПвБбШп | 1(4х120) | ф.14
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 5 (АВР) | 0.114 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.3
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 6 (АВР) | 0.114 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.4
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 7 (АВР) | 0.114 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.7
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 8 (АВР) | 0.114 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.8
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 9 (офисы) | 0.118 | АПвБбШп | 1(4х70) | ф.11
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 10 (офисы) | 0.118 | АПвБбШп | 1(4х70) | ф.12
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 1 | 0.156 | 2хАПвБбШп | 1(4х150) | ф.17
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 2 | 0.156 | 2хАПвБбШп | 1(4х150) | ф.18
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 3 | 0.156 | 2хАПвБбШп | 1(4х150) | ф.21
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 9 (2 стр.) | Ввод 4 | 0.156 | 2хАПвБбШп | 1(4х150) | ф.22
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 1 | 0.08 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.17
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 2 | 0.08 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.2
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 3 | 0.08 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.21
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 4 | 0.08 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.6
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 1 | 0.09 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.25
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 2 | 0.09 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.10
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 3 | 0.09 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.29
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 4 | 0.09 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.14
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 5 (АВР) | 0.09 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.3
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 6 (АВР) | 0.09 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.20
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 1 | 0.127 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.17
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 2 | 0.127 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.2
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 3 | 0.127 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.21
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 4 | 0.127 | АПвБбШп | 1(4х240) | ф.6
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 5 (АВР) | 0.127 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.3
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 6 (АВР) | 0.127 | АПвБбШп | 1(4х150) | ф.20
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 7 (офисы) | 0.127 | АПвБбШп | 1(4х70) | ф.19
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 8 (офисы) | 0.127 | АПвБбШп | 1(4х70) | ф.4
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 1 | 0.164 | 2хАПвБбШп | 1(4х150) | ф.25
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 2 | 0.164 | 2хАПвБбШп | 1(4х150) | ф.14
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 3 | 0.164 | 2хАПвБбШп | 1(4х150) | ф.29
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 13 (3 стр.) | Ввод 4 | 0.164 | 2хАПвБбШп | 1(4х150) | ф.10
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 11/1 (4 стр.) | Ввод 1 | 0.16 | АПвБбШвнг | 2(4х120) | ф.28
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 11/1 (4 стр.) | Ввод 2 | 0.16 | АПвБбШвнг | 2(4х120) | ф.16
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 11/1 (4 стр.) | Ввод 1 | 0.14 | АПвБбШвнг | 2(4х120) | ф.26
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 11/1 (4 стр.) | Ввод 2 | 0.14 | АПвБбШвнг | 2(4х120) | ф.14
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 11/1 (4 стр.) | Ввод 1 (АВР) | 0.16 | АПвБбШвнг | 1(4х70) | ф.2
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11/1 (4 стр.) | Ввод 2 (АВР) | 0.16 | АПвБбШвнг | 1(4х70) | ф.18
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11/1 (4 стр.) | Ввод 3 (офисы) | 0.16 | АПвБбШвнг | 1(4х70) | ф.30
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11/1 (4 стр.) | Ввод 4 (офисы) | 0.16 | АПвБбШвнг | 1(4х70) | ф.10
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11/1 (4 стр.) | Ввод 5 | 0.16 | АПвБбШвнг | 2(4х120) | ф.32
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11/1 (4 стр.) | Ввод 6 | 0.16 | АПвБбШвнг | 2(4х120) | ф.12
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 1 | 0.085 | АПвБбШвнг | 1(4х185) | ф.1
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 2 | 0.085 | АПвБбШвнг | 1(4х185) | ф.2
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 1 (АВР) | 0.085 | АПвБбШвнг | 1(4х95) | ф.25
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 2 (АВР) | 0.085 | АПвБбШвнг | 1(4х95) | ф.26
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 1 (офисы) | 0.085 | АПвБбШвнг | 1(4х35) | ф.3
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 2 (офисы) | 0.1 | АПвБбШвнг | 1(4х35) | ф.4
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 1 | 0.105 | АПвБбШвнг | 1(4х185) | ф.5
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 2 | 0.105 | АПвБбШвнг | 1(4х185) | ф.6
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 1 (АВР) | 0.105 | АПвБбШвнг | 1(4х95) | ф.27
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 2 (АВР) | 0.105 | АПвБбШвнг | 1(4х95) | ф.28
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 1 | 0.135 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.9
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 2 | 0.135 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.18
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 1 (АВР) | 0.135 | АПвБбШвнг | 1(4х95) | ф.29
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 2 (АВР) | 0.135 | АПвБбШвнг | 1(4х95) | ф.32
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 1 (офисы) | 0.135 | АПвБбШвнг | 1(4х35) | ф.19
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 2 (офисы) | 0.135 | АПвБбШвнг | 1(4х35) | ф.20
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 1 | 0.165 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.13
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 2 | 0.165 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.22
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 1 (АВР) | 0.165 | АПвБбШвнг | 1(4х95) | ф.31
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 11 (5 стр.) | Ввод 2 (АВР) | 0.165 | АПвБбШвнг | 1(4х95) | ф.34
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 1 | 0.16 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.9
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 2 | 0.16 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.2
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 3 | 0.16 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.13
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 4 | 0.16 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.6
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 1 | 0.125 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.15
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 2 | 0.125 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.10
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 3 | 0.125 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.19
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 4 | 0.125 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.14
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 5 (АВР) | 0.125 | АПвБбШвнг | 1(4х150) | ф.3
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 6 (АВР) | 0.125 | АПвБбШвнг | 1(4х150) | ф.28
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 1 | 0.09 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.23
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 2 | 0.09 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.18
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 3 | 0.09 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.27
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 4 | 0.09 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.22
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 5 (АВР) | 0.09 | АПвБбШвнг | 1(4х120) | ф.7
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 6 (АВР) | 0.09 | АПвБбШвнг | 1(4х120) | ф.32
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 7 (офисы) | 0.09 | АПвБбШвнг | 1(4х70) | ф.21
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 8 (офисы) | 0.09 | АПвБбШвнг | 1(4х70) | ф.4
Подъезд 3
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 1 | 0.08 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.1
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 2 | 0.08 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.26
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 3 | 0.08 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.5
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 15 | Ввод 4 | 0.08 | АПвБбШвнг | 1(4х240) | ф.30
Подъезд 4
ул.Виктора Уса, 7/1 | Ввод 1 | 0.115 | АПвБбШвнг | 1(4х150) | ф.25
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 7/1 | Ввод 2 | 0.115 | АПвБбШвнг | 1(4х150) | ф.13
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 7/1 | Ввод 1 (АВР) | 0.115 | АПвБбШвнг | 1(4х25) | ф.1
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 7/1 | Ввод 2 (АВР) | 0.115 | АПвБбШвнг | 1(4х25) | ф.17
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 7/1 | Ввод 1 | 0.115 | АПвБбШвнг | 1(4х150) | ф.27
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 7/1 | Ввод 2 | 0.115 | АПвБбШвнг | 1(4х150) | ф.15
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 7/1 | Ввод 1 (АВР) | 0.115 | АПвБбШвнг | 1(4х25) | ф.3
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 7/1 | Ввод 2 (АВР) | 0.115 | АПвБбШвнг | 1(4х25) | ф.12
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 15/1 | Ввод 1 | 0.05 | АПвБбШвнг | 1(4х185) | ф.12
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 15/1 | Ввод 2 | 0.05 | АПвБбШвнг | 1(4х185) | ф.25
Подъезд 2
ул.Виктора Уса, 15/1 | Ввод 1 (офисы) | 0.05 | АПвБбШвнг | 1(4х35) | ф.16
Подъезд 1
ул.Виктора Уса, 15/1 | Ввод 2 (офисы) | 0.05 | АПвБбШвнг | 1(4х35) | ф.29
Подъезд 2
Итого ж/м Петухова |  | 13.955
итого 0,4 кВ. |  | 52.171
Жилмассив на Фадеева
Фадеева,66/5 | В1 ТП111А- ВРУ1.1-1 | 0.13 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | В2 ТП111А- ВРУ1.1-2 | 0.13 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | В3 ТП111А- ВРУ1.1-3 | 0.13 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | В4 ТП111А- ВРУ1.1-4 | 0.13 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | В1 ТП111А- ВРУ1.2-1 | 0.11 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | В2 ТП111А- ВРУ1. | 0.11 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | В3 ТП111А- ВРУ1.2-3 | 0.11 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | В4 ТП111А- ВРУ1.2-4 | 0.11 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | АВР ТП111А- ВА1.1 | 0.11 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | АВР ТП111А- ВА1.2 | 0.11 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | Офисы ТП111А- ВО1.1 | 0.13 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | Офисы ТП111А- ВО1 | 0.13 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | В1 ТП111А- ВРУ1.3-1 | 0.13 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | В2 ТП111А- ВРУ1. | 0.13 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | В3 ТП111А- ВРУ1. | 0.13 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/5 | В4 ТП111А- ВРУ1.3-4 | 0.13 | АПвБбШп-1-4х240
Фадеева,66/4 | В1 ТП111А- ВРУ ЦТП | 0.17 | АПвБбШп-1-4х185
Фадеева,66/4 | В2 ТП111А- ВРУ ЦТП | 0.17 | АПвБбШп-1-4х185
Фадеева,66/4 | В1 ТП112- ВРУ1.1-1 | 0.09 | АПвБбШп-1-4х185
Фадеева,66/4 | В2 ТП112- ВРУ1.1-2 | 0.09 | АПвБбШп-1-4х185
Фадеева,66/4 | В3 ТП112- ВРУ1.2-1 | 0.09 | АПвБбШп-1-4х185
Фадеева,66/4 | В4 ТП112- ВРУ1.2-1 | 0.09 | АПвБбШп-1-4х185
Фадеева,66/4 | В1 ТП112- ВРУ2.1-1 | 0.05 | АПвБбШп-1-4х185
Фадеева,66/4 | В2 ТП112- ВРУ2.1-2 | 0.05 | АПвБбШп-1-4х185
Фадеева,66/4 | В3 ТП112- ВРУ2.2-1 | 0.05 | АПвБбШп-1-4х185
Фадеева,66/4 | В4 ТП112- ВРУ2.2-1 | 0.05 | АПвБбШп-1-4х185
Фадеева,66/4 | АВР В1 ТП112- ВРУ2.3-1 | 0.05 | АПвБбШп-1-4х95
Фадеева,66/4 | АВР В2 ТП112- ВРУ2.3-2 | 0.05 | АПвБбШп-1-4х95
Фадеева,66/4 | В1 ТП112- ВРУ3.1-1 | 0.1 | АПвБбШп-1-4х95
Фадеева,66/4 | В2 ТП112- ВРУ3.1-2 | 0.1 | АПвБбШп-1-4х95
Фадеева,66/4 | В3 ТП112- ВРУ3.2-1 | 0.1 | АПвБбШп-1-4х95
Фадеева,66/4 | В4 ТП112- ВРУ3.2-1 | 0.1 | АПвБбШп-1-4х95
Фадеева,66/4 | Офисы В1 ТП112- ВРУ3.3-1 | 0.1 | АПвБбШп-1-4х95
Фадеева,66/4 | Офисы В2 ТП112- ВРУ3.3-2 | 0.1 | АПвБбШп-1-4х95
Фадеева, 66/8 | В1 ТП-113- ВРУ 1.1 -1 | 0.04 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | В2 ТП-113- ВРУ 1.1-2 | 0.04 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | В1 ТП-113- ВРУ 1.1 -3 | 0.04 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | В2 ТП-113- ВРУ 1.1-4 | 0.04 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | В1ТП-113- ВРУ 2.2-1 | 0.075 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | В2 ТП-113- ВРУ 2.2-2 | 0.075 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | В1 ТП-113- ВРУ 2.2-3 | 0.075 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | В2 ТП-113- ВРУ 2.2-4 | 0.075 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | В1 ТП-113- ВРУ 2.3-1 | 0.12 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | В2 ТП-113- ВРУ 2.3-2 | 0.12 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | В1 ТП-113- ВРУ 2.3-3 | 0.12 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | В2 ТП-113- ВРУ 2.3-4 | 0.12 | АПвБбШнг -2-4х150
Фадеева, 66/8 | АВР В1 ТП 113- ВРУ ВА 1.1. | 0.075 | АПвБбШнг -2-4х120
Фадеева, 66/8 | АВР В2 ТП 113- ВРУ ВА 1.2. | 0.075 | АПвБбШнг -2-4х120
Фадеева, 66/8 | Офисы В1 ТП 113- ВО 2.1 | 0.04 | 66/8 АПвБбШнг -4х25
Фадеева, 66/8 | Офисы В2 ТП 113- ВО 2.2 | 0.04 | 66/8 АПвБбШнг -4х25
4.73
| Всего: | 56.901

## 10 кВ.
ООО «Энергосети Сибири»
ОБЪЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
М-н «Горский»
Трансформаторная подстанция ТП-3428 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1000/1O/0,4;
Трансформаторная подстанция ТП-3420 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-630/1O/0,4;
Трансформаторная подстанция РП-3431 22 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-630/1O-0,4;
Трансформаторная подстанция ТП-3432 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1000/1O/0,4);
Трансформаторная подстанция ТП-3435 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1000/10/0,4);
Трансформаторная подстанция ТП-3437 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/10/0,4
Трансформаторная подстанция ТП-3438 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/1O/0,4.
Трансформаторная подстанция РП-3341 22 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/1O/0,4;
Трансформаторная подстанция ТП-3436 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1000/1O/0,4);
Трансформаторная подстанция ТП-3430 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1000/1O/0,4
Трансформаторная подстанция ТП-3433 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1000/1O/0,4.
Кабельные линии 10 кВ общей протяженностью:
ТЭЦ 2-РП-3341 |  | 6 х АПв3гаП-10-1х500/95 мм | 2.94
ТП 3430 –ТП 3433 |  | 2х ААБ2л-10-3х120 | 0.64
ТП 3430 –ТП 3435 |  | ААБ2л-10-3х120 | 0.68
ТП 3430 –РП 3341 |  | ААБ2л-10-3х120 | 1.44
ТП 3433 –ТП 3436 |  | ААБ2л-10-3х150 | 0.21
ТП 3433 –ТП 3435 |  | ААБ2л-10-3х120 | 0.49
ТП 3435 –ТП 3437 |  | ААБ2л-10-3х150 | 0.395
ТП 3437 –ТП 3438 |  | ААБ2л-10-3х150 | 0.415
ТП 3437 – РП 3431 |  | ААБ2л-10-3х150 | 0.415
ТП 3437– ТП 3438 |  | ААБ2л-10-3х150 | 0.415
ТП 3438 – РП 16 |  | ААБ2л-10-3х150 | 0.445
ТП 3438- РП 3431 |  | ААБ2л-10-3х150 | 0.22
РП 3431 – ТП 3436 |  | ААБ2л-10-3х150 | 0.6
РП 3341- ТП 3430 |  | ААБ2л-10-3х120 | 2.101
РП 3341- ТП 3435 |  | ААБ2л-10-3х120 | 1.255
ТП 545- ТП 3432 |  | ААБ2л-10-3х120 | 0.91
ТП 206- ТП 3432 |  | ААБ2л-10-3х120 | 0.66
ПС «Горский» - РП 3431 |  | 3 хАПв3гаП-10-1х500/95 | 9
23.231
Голубой Залив
Трансформаторная подстанция РП» Морская» «Голубой залив»» 22 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1000/1O
Трансформаторная подстанция ТП-1 «Голубой залив»» 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1000/1O/0,4);
Воздушные линии 10 кВ
РП, ввод 1 от ПС 35/10кВ Верх-Тула |  | 3хА95 | 1.55
РП, ввод 2 от ПС 35/10кВ Верх-Тула |  | 3хА95 | 1.55
3.1
Кабельные линии 10 кВ
РП, ввод 1 от ПС 35/10кВ Верх-Тула |  | ААБ2л-10-3х120 | 1.863
|  | ААБ2л-10-3х120 | 11.94
РП, ввод 2 от ПС 35/10кВ Верх-Тула |  | ААБ2л-10-3х120 | 1.863
|  | ААБ2л-10-3х120 | 11.94
ТП 1 ввод 1 от РП |  | ААБ2л-10-3х185 | 0.25
ТП 1 ввод 2 от РП |  | ААБ2л-10-3х185 | 0.25
28.106
ж/массив "Челюскинский"
Трансформаторная подстанция ТП-4003 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 6 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1000 10/0,4);
Кабельные линии 10 кВ
ПС «Челюскинская»- РП-980 |  | ААБ2л-10-3х240 | 0.845
РП-980 - ТП-4003 |  | ААБ2л-10-3х240 | 1.022
1.867
Рябиновая 10/1
Трансформаторная подстанция РП-4010 22 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/1O/0,4;
Кабельные линии 10 кВ
ПС «Восточная»- РП 4010 ввод №1 |  | ААБ2л-10-3х240 | 1.55
ПС «Восточная»- РП 4010 ввод №2 |  | ААБ2л-10-3х240 | 1.55
3.1
ж/м на ул. Петухова
Трансформаторная подстанция РП-3800 22 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/1O;
Трансформаторная подстанция ТП-3801 4 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 4 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/1O
Трансформаторная подстанция ТП-3802 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/1O);
Трансформаторная подстанция ТП-3803 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 4 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/1O);
Кабельные линии 10 кВ
ПС-110/10 кВ «Сварная»-РП 3800 |  | ААБ2л-10-3х240 | 1.4
ПС-110/10 кВ «Сварная»-РП 3800 |  | ААБ2л-10-3х240 | 1.4
РП 3800- ТП 3801 |  | ААБ2л-10-3х185 | 0.23
РП 3800- ТП 3801 |  | ААБ2л-10-3х185 | 0.23
РП 3800- ТП 3802 |  | ААБ2л-10-3х95 | 0.25
РП 3800- ТП 3802 |  | ААБ2л-10-3х95 | 0.25
РП 3800- ТП 3801 |  | ААБ2л-10-3х185 | 0.175
РП 3800- ТП 3801 |  | ААБ2л-10-3х185 | 0.175
4.11
|  | Итого 10 кВ. | 63.514
Жилмассив на Фадеева
Трансформаторная подстанция РП-111- 18 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/6;
Трансформаторная подстанция ТП-112 - 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/6);
Трансформаторная подстанция ТП-113 - 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/6);
Трансформаторная подстанция ТП-114 - 2 вакуумных выключателя типа BB/TEL 10-20/630, с 4 выключателями нагрузки типа ВНА-10/630, 2 силовых трансформатора типа ТМГ-1250/6)
ГПП «Экран» яч№19-РП 111яч№3 |  | 3хААБ2л-6-2 3х185 | 3.201
ГПП «Экран» яч№37-РП 111яч№10 |  | 3хААБ2л-6-2 3х185 | 3.201
РП 111яч№17- ТП 113яч№3 |  | ААБ2л-6 2х 3х185 | 0.33
ТП 113яч№7- ТП 112яч№3 |  | ААБ2л-6 2х 3х185 | 0.24
РП 111яч№24- ТП 113яч№8 |  | ААБ2л-6 2х 3х185 | 0.33
ТП 113яч№4- ТП 112яч№8 |  | ААБ2л-6 2х 3х185 | 0.24
ТП 112яч№7- ТП 114яч№3 |  | ААБ2л-6 2х 3х185 | 0.23
ТП 112яч№4- ТП 114яч№8 |  | ААБ2л-6 2х 3х185 | 0.23
РП 111яч№22- ТП 114яч№4 |  | ААБ2л-6 2х 3х185 | 0.23
8.232
|  | Итого 10 кВ | 71.746

## закупки
ООО "Энергосети Сибири"
11.З. ИНФОРМАЦИЯ
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии
- информация о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов);
организация обеспечения электротехнической, кабельной продукцией осуществляется посредством запроса коммерческих предложений от нескольких поставщиков, анализа поступивших предложений по предложенным ценам, срокам, условиям поставки и заключения договоров поставки с поставщиком, предложившим наилучшие условия поставки.
- информация о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок;
закупка товаров, необходимых для производства регулируемых услуг, осуществляется без проведения конкурсов, аукционов, но по правилам корпоративных
правил закупок

## аварийные отключения
ООО "Энергосети Сибири"
ИНФОРМАЦИЯ
о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
В 1 квартале 2016 года аварийных отключений не было

## зона деятельности
ИНФОРМАЦИЯ
о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании
Зона деятельности в границах раздела балансовой принадлежности с смежной сетевой организацией ОАО "Региональные электрические сети" и потребителями подключенными к сетям ООО "Энергосети Сибири"

## Объем переданной ээ по договора
Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования ООО "Энергосети Сибири" за 1 квартал 2016 г.
№ п/п | Объем переданной электроэнергии по договорам услуг
| Всего тыс.кВт.ч. | Уровень напряжения
|  | II | НН
1. | 10232914.489 | 170.489 | 10232744

## баланс
БАЛАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ ООО "ЭНЕРГОСЕТИ СИБИРИ", ВН,СН-2,И НН ЗА 2015 ГОД
Млн.кВт.ч.
п.п. | Показатели | мощность 1 квартал 2016год |  |  |  |  | 1 квартал 2016 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 6.4993 | 0 | 0 | 6.1453 | 6.1372 | 11.4784 | 0 | 0 | 10.5 | 10.8348
1.1. | из смежной сети, всего | 5.7832 |  | 0 | 0 | 5.7832 | 9.8565 |  | 0 | 0 | 9.8565
в том числе из сети
| ВН | 0 |  |  |  |  | 0
| СН1 | 0 |  |  |  |  | 0
| СН2 | 5.7832 |  |  |  | 5.7832 | 9.8565 |  |  |  | 9.8565
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от других организаций (сальдо-переток) | 6.4993 |  |  | 6.1453 | 0.354 | 11.4784 |  |  | 10.5 | 0.97836
2 | Потери электроэнергии в сети | 0.55732 | 0 | 0 | 0.24715 | 0.31016 | 1.0752 | 0 | 0 | 0.47307 | 0.60208
| то же в % | 8.575 | 0 | 0 | 4.0218 | 5.0538 | 9.3667 | 0 | 0 | 4.5054 | 5.5569
2.2. | Относимые на собственное производство
2.1. | Относимые на сторонних потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (собственное потребление организаций, для которых оказание услуг по передаче не является основным видом деятельности ) | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Полезный отпуск из сети | 5.942 | 0 | 0 | 0.115 | 5.827 | 10.4032 | 0 | 0 | 0.17049 | 10.2327
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | [5 empty] | 0
| из них | [5 empty] | 0
| потребителям, присоединённым к центру питания на генераторном напряжении | [5 empty] | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | [5 empty] | 0
4.3. | сальдо-переток в другие организации | 5.942 |  |  | 0.115 | 5.827 | 10.4032 |  |  | 0.17049 | 10.2327
| небаланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Программа
г. НОВОСИБИРСК
2016г.
Оглавление
Паспорт программы ..................................................................................................................... 3
Введение ........................................................................................................................................ 5
1 Характеристика электросетевого хозяйства ООО «Энергосети Сибири»……………… 6
2. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности……………………………………………………………………………………7
3. Цели и задачи Программы ....................................................................................................... 8
3.1. Цели Программы .................................................................................................................... 8
3.2. Задачи Программы ................................................................................................................ 8
3. Сроки и этапы реализации Программы .................................................................................. 8
4. Сроки и этапы реализации Программы………………………………………………………8
5. Целевые показатели ...................................................................................................................9
6. Технико-экономическое обоснование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности…………………………………………………………………10
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ООО «Энергосети Сибири»
Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ № 340 от 15.05.2010 г. «О порядке требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности.
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Закон Новосибирской области от 15.12.2007 № 166-ОЗ «О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области»
Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».
Постановление администрации Новосибирской области от 13.10.2008 № 289‑па «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации».
Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 31.03.2011 г. № 36
Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 33 от 29.03.2012г.
Приказ № 398 от 30.06.2014г. Минэнерго
Заказчик Программы | ООО «Сибирь-Развитие»
Основные разработчики Программы | Разработка энергетического паспорта - саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «Энерго Аудит 31»;
Отчет о проведении обязательного энергетического обследования - ООО «Сибирская энергосберегающая компания»;
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности -
ООО «Энергосети Сибири»
Исполнители Программы | ООО «Энергосети Сибири»
Цели и задачи Программы | – цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
– основные задачи Программы:
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Снижение потерь в сетях электроснабжения в процессе передачи электрической энергии, соблюдение энергоэкономичных технологических режимов работы, повышение эффективности учета электрической и тепловой энергии.
Сроки и этапы | – сроки реализации Программы:
реализации | Этап II: 2016 - 2019 годы
Программы
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – за период реализации Программы планируется:
снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1,13 % по отношению к 2015 г.;
экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 58,678 тыс. рублей (в текущих ценах из расчета 544,388 руб./МВт.ч.);
Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)1
– собственные средства
Введение
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием Общества с ограниченной ответственностью «Энергосети Сибири», утвержденным приказом № от
Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ООО «Энергосети Сибири».
1. Характеристика электросетевого хозяйства ООО «Энергосети Сибири».
Целью создания компании служила необходимость полноценного обслуживания электрических, тепловых сетей принадлежащих ООО «Компания «Сибирь-Развитие»
ООО «Энергосети Сибири» является полноценной сетевой организацией, осуществляющей весь комплекс услуг, присущих организации данного типа: от технологического присоединения электроустановок потребителей к эксплуатируемым Обществом электрическим сетям до оказания услуг по передаче электрической энергии в сети уже подключенных потребителей.
ООО «Энергосети Сибири» получают:
Распределение электрической энергии по внутренним распределительным сетям ООО «Энергосети Сибири» выполняют специально обученные и аттестованные службы, обслуживающие данные сети.
Учет электрической энергии осуществляется через коммерческие приборы учета.
В эксплуатации в ООО «Энергосети Сибири» находятся:
1. Кабельные линии 0,4 кВ – 56 901 м.
2. Кабельные линии 10 кВ- 71,746 м.
3. Воздушные линии 10 кВ – 3100 м.
4. Трансформаторные подстанции – 33 шт. в каждой по два силовых трансформатора, общей мощностью 52 300 кВт.
6. Вводных приборов учета – 624 шт.
2. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности
В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов ООО «Энергосети Сибири». В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.
Динамика потерь электроэнергии в электрических сетях ООО «Энергосети Сибири»
за 2015 год и перспективой до 2019 г.
Таблица №1
| Единица измере-ниия | 2015г. базовое значение | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объем передачи электрической энергии | тыс. кВт.ч. | 34736.25 | 41598.5 | 46409.1 | 46409.1 | 46409.1
Собственные нужды подстанций | тыс. кВт.ч. | 85.5 | 81.22 | 75.7 | 71.9 | 66.4
Полезный отпуск | тыс. кВт.ч. | 31 757,7 | 38031.43 | 42 429,52 | 42 429,52 | 42 429,52
Фактические потери | тыс. кВт.ч. | 2978.55 | 3567.07 | 3979.58 | 3979.58 | 3979.58
в т.ч.
Нормативные технологические потери | тыс. кВт.ч. | 3355.42 | 4018.41 | 3979.58 | 3979.58 | 3979.58
% |  | 9.66 | 9.66 | 8.575 | 8.575 | 8.575
Сверхнормативные потери | тыс. кВт.ч. | -367.87 | -451.34 | 0 | 0 | 0
% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы
Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3.2. Задачи Программы
Приоритетные направления в рамках данной программы планируются следующие обязательные задачи:
- модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе установка оборудования с более высокими показателями надежности;
- сокращение потерь электрической энергии при ее передаче.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период 2016 – 2019 гг.
В этот период времени основные мероприятия осуществляются по следующим направлениям:
4.1. Проведение энергетических обследований:
4.2. Оформление энергетических паспортов объектов.
4.3. Разработка и реализация программы сокращения технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях для оказания услуг по передаче электрической энергии;
4.4. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия. Внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий;
4.5. Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов.
5. Целевые показатели
Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий на 2016-2019 г.г. приведен в таблице 2
№ | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
п/п |  | год | год | год | год
1. | Снижение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций в расчете на 1 условную единицу оборудования подстанций по отношению к фактическому проценту расхода в предыдущем году реализации программы | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 | Снижение удельного объёма потерь электрической и тепловой энергии в сетях, в том числе сверхнормативного | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Перечень целевых показателей энергетической эффективности оборудования подстанций, для мониторинга реализации программных мероприятий на 2016-2019 г.г. приведен в таблице 3:
Наименование | Основные технические характеристики оборудования | Электрические характеристики оборудования
электрооборудования | U ном, кВ | Потери холостого хода, не более кВт. | Потери короткого замыкания, не более кВт.
| 10 кВ | 1.05 | 7.6
Трансформаторы | 10 кВ | 1.55 | 10.5
| 10 кВ | 1.8 | 12.4
Перечень целевых показателей энергетической эффективности линий электропередачи, для мониторинга реализации программных мероприятий на 2016-2019 г.г. приведен в таблице 4:
|  | Основные технические характеристики |  |  | Электрические характеристики оборудования
№
п/п | Наименование линий электропередач |  | Сечение, количество жил | марка | Сопротивление постоянному току, не более Ом/км, алюминий
Uном,
кВ
| Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена | 10 кВ | 500 |  | 0,1 (0,0605)
|  | 10 кВ | 240 |  | 0.129
|  | 10 кВ | 185 |  | 0.167
1 |  | 10 кВ | 150 |  | 0.206
|  | 10 кВ | 120 |  | 0.258
| Кабель с бумажной или поливинилхлоридной изоляцией | 0,4 кВ | 240 |  | 0.129
|  | 0,4 кВ | 185 |  | 0.167
|  | 0,4 кВ | 150 |  | 0.206
|  | 0,4 кВ | 120 |  | 0.258
|  | 0,4 кВ | 95 |  | 0.326
|  | 0,4 кВ | 70 |  | 0.443
|  | 0,4 кВ | 50 |  | 0.62
2 | Провод
|  | 10 кВ | 95/16 | АС-95/16 | 0.301
6.1 Мероприятия по отключению незагруженных силовых трансформаторов 10/0,4 кВ в ООО «Энергосети Сибири» представляется невозможным, так как электроснабжение жилых домов осуществляется с двух секций на каждом трансформаторе, кроме того жилые комплексы «Горский микрорайон», Железнодорожная, Рябиновая, «Голубой залив» относятся к II категории надежности электроснабжения.
6.2. По пункту 3.5 Приложения № 4 приказа № 33 от 29.03.2012 г. – в ООО «Энергосети Сибири» не имеет в собственности зданий, офис по адресу: микрорайон Горский, 61 находится в аренде.
6.3. По приложениям № 6,7 приказа № 33 от 29.03.2012 г. – потери холостого хода, потери короткого замыкания в расчете выполнены в соответствии с паспортными данными трансформаторов, снизить электрические характеристики трансформаторных подстанций ниже паспортных не предоставляется возможным. Значение потерь холостого хода, потерь короткого замыкания, сопротивление постоянному току значительно ниже значений изложенных в Приложениях 6,7 приказа № 33-ЭЭ от 29.03.2012г. Трансформаторные подстанции, находящиеся в аренде ООО «Энергосети Сибири» современного исполнения с вакуумными выключателями и соответствуют нагрузкам жилых комплексов.
6.4. Состав мероприятий включённых в программу.
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Энергосети Сибири»» на 2016 год и на период до 2019 года в отношении регулируемой деятельности оказании услуг по передаче электрической энергии включает технические и организационные мероприятия по совершенствованию систем расчётного и технического учёта электроэнергии, представлены в таблице 2.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО «Энергосети Сибири»». Таблица 5
Наименование мероприятия | Срок проведения | Цель реализации мероприятия
1 | 2 | 3
1.Технические мероприятия
1. Снижение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций в расчете на 1 условную единицу оборудования подстанций по отношению к фактическому проценту расхода в предыдущем году реализации программы. | ежегодно | Снижение технических потерь
2. Организационные мероприятия
2.1. Проведение энергетических обследований | 2019-06-01
2.2 Оформление энергетических паспортов объектов | Июнь 2019
2.3. Выравнивание нагрузок фаз распределительных сетях 0,38 кВ | В максимум нагрузки летний и зимний период по результатам замеров | Снижение технических потерь 0,38 кВ. электроэнергии при ее передаче.
3. Мероприятия по совершенствованию систем расчётного и технического учёта.
3.1. Модернизация системы учёта электрической энергии, связанная с установкой дополнительных электросчётчиков и включение их в состав АСКУЭ с целью организации в полном объёме приборного учёта полезного отпуска. | 2016-2019 г.г. | Снижение потерь электрической энергии при её передаче.
3.2. Модернизация системы учёта электроэнергии, связанная с организацией приборного учёта расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций на вводах 0,4кВ ТСН | постоянно | Снижение технологических потерь электроэнергии при её передаче.
В соответствии с требованиями к программам, утверждённым Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 30.06.2014г. г №398, все мероприятия, представленные в таблице 2, являются обязательными.
Ожидаемые результаты:
6.5. Снижение затрат на собственные нужды трансформаторов - организация приборного учёта фактического объема электроэнергии, расходуемой на собственные нужды подстанции, путём установки электросчётчиков на вводах 0,4 кВ трансформаторов собственных нужд (ТСН), позволит установить контроль и снизить удельный расход электроэнергии.
85,5 тыс. кВт.ч * 0,5% = 0,427 тыс. кВт.ч . в год
6.6. Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ
Характерной особенностью режима работы электрических сетей 0,38 кВ является неравномерность загрузки фаз.
Выравнивание нагрузок производится путем переключения нагрузки с более загруженной фазы на менее загруженные после проведения замеров нагрузок по фазам линии и анализа результатов.
Снижение потерь за отчетный период от внедрения данного мероприятия (РД 34.09-254).
18*0,7 = 12,6 тыс.кВт. ч
Где 14 – количество линий 0,4 кВ подлежащих выравниванию нагрузки в год;
0,7 - снижение потерь электроэнергии в год от внедрения мероприятия на единицу измерения в сети 0,4 кВ, тыс.кВт. ч.
6.7. Модернизация системы учёта электроэнергии.
ООО «Энергосети Сибири» направлено на достижение следующих целей:
6.7.1 Организация приборного учета на границах раздела балансовой принадлежности с транзитными потребителями;
6.7.2 Организация приборного учёта всего объёма электроэнергии, отпускаемой из распределительной сети предприятия (полезного отпуска) путём установки программного обеспечения АСКУЭ. Первоочередной шаг к решению проблемы - создание Расчетного сервера учета электроэнергии (АСКУЭ), главным назначением которого должна стать консолидация данных коммерческого и технического учета ЭЭ (соответственно КУ и ТУ). Основными функциями АСКУЭ являются:
привязка потребителей к конкретным точкам динамической модели электрической сети;
сбор, обработка и хранение данных коммерческого учета ЭЭ об абонентах, коммерческого учета ЭЭ по границам сетевых компаний, а также технического учета ЭЭ;
формирование суммарного полезного отпуска и балансов ЭЭ по сетевым компаниям и участкам сети;
детализированный расчет фактических и коммерческих потерь;
ведение отчетных форм;
интеграция со смежными автоматизированными системами (автоматизированные системы коммерческого и технического учета ЭЭ, системы расчета технических потерь. При внедрении АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов.
В настоящее время на вводах домов установлены приборы учета и индукционные и электронные разных марок - ЭНЦЭ 680ЗВМ, Меркурий 230, СЭТ4-1 (1М), ART2-03PQRSIDN, ПС4-4 ТМ. 05М, что влияет на режим работы всех измерительных комплексов на суммарный небаланс.
При программном обеспечении АСКУЭ необходима обвязка вводов домов, подстанций, РП и на границах со смежными сетевыми организациями приборами учета, обеспечивающими единую информационную систему.
Настоящая программа исключит сверхнормативные потери, позволит вести постоянный контроль за нагрузочными потерями, максимально снизит потери от погрешности приборов учета.
Энергетическая эффективность за 4 года (снижение потерь) составит – 59,536 тыс. кВт.ч.
Таблица 6
| Ед. изм. |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г.
Снижение затрат на собственные нужды подстанций | тыс. кВт.ч. | - | 0.4702 | 0.4678 | 0.4655 | 0.4632
| тыс. руб. | - | 0.219 | 0.218 | 0.217 | 0.216
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ | тыс. кВт.ч. | - | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78
| тыс. руб. | - | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03
Модернизация системы учета, программное обеспечение АСКУЭ | тыс. кВт.ч. | - | 3.117 | 3.117 | 4.136 | 4.2
| тыс. руб. | - | 1.852 | 2.037 | 2.973 | 3.32
Экономическая эффективность | тыс. кВт.ч | - | 14.3672 | 14.3648 | 15.371 | 15.433
| тыс. руб. | - | 7.101 | 7.358 | 8.22 | 8.566
Директор ООО «Энергосети Сибири» В.В. Головкин